ИСПЫТАНИЯ ПРОДУКЦИИ ООО «ОГНЕБОРЕЦ» и

ООО «ПК «ОГНЕБОРЕЦ»

**Апрель 2019** г. Испытания огнетушителей ОП- 4 АВСЕ и ОП-5 АВСЕ провел НИИПИиИТвОБЖ Санкт -Петербургского университета ГПС МЧС РФ.

Результат – класс А не тушат

Протоколом располагаем

**Июль 2019 г.** Испытания огнетушителей ОП-4 АВСЕ провела АГПС МЧС РФ по запросу Заволжского РОВД Ярославского УМВД. Огнетушители изъяты из здания районной администрации.

Результат – класс А не тушат.

Протоколом находится в Заволжском РОВД и АГПС МЧС РФ.

**Сентябрь 2020** Испытания огнетушителей ОП-4 АВСЕ провел ВНИИПО МЧС РФ по запросу Ассоциации «ОППО». Огнетушители направлены ГБУ Здравоохранения «Стоматологическая поликлиника №1», г. Тольятти.

Результат – класс А не тушат.

Протоколом располагаем.

*Стоматологическая поликлиника направила запрос в УМВД РФ по г. Тольятти. УМВД*

**Апрель 2021** Испытания огнетушителей ОП-4 АВСЕ провела АГПС МЧС РФ по запросу УМВД РФ по г. Тольятти.

Результат – класс А не тушат.

Протокол находится в УМВД и АГПС МЧС РФ.

**Февраль 2022** Испытания огнетушителей ОП-4 АВСЕ провело ООО «Линия безопасности» при содействии и участии Ассоциации «ОППО», члена Общественного совета МЧС РФ.

Образцы огнетушителей для испытаний отобраны из партий, поставленных по договорам в адрес ООО «Линия безопасности» и ГУ ФСИН по Новосибирской обл.

Результат-класс А не тушат.

Протоколами располагаем.

Результаты испытаний признаны ООО «Огнеборец».

**Май 2022** Испытания баллона огнетушителя ОП 35 на разрыв.

Протоколом располагаем.

**Июнь 2022**  Испытания огнетушителей ОП-4 АВСЕ, поставленных по тендеру в ГБУЗ «Государственная клиническая больница № 13» Департамента здравоохранения г. Москвы. Испытания проводились лабораторией ВНИИПО МЧС РФ.

Результат – класс А не тушат.

Протоколами располагаем.

**Июнь 2022** Испытания порошка огнетушащего, извлеченного из огнетушителей, поставленных по тендеру в ГБУЗ «Государственная клиническая больница № 13» Департамента здравоохранения г. Москвы. Испытания проводились лабораторией ВНИИПО МЧС РФ.

Результат – порошок класс А не тушит.

Протоколами располагаем

ПРИМЕЧАНИЕ: по результатам всех испытаний отдельно и в обобщенной форме информировались: Орган по сертификации АГПС МЧС РФ, руководство МЧС РФ, МЧС Вологодской обл., правоохранительные органы Кемеровской обл, г. Тольятти, Ярославской обл.